| Наименование показателя 2020 год | Единицы измерения | Норматив по СанПиН 10-124 РБ99 | г.Мосты | д.М.Степанишки | д. Б.Озёрки | д. Милевичи | д.Куриловичи | д.Мальковичи | д.Голубы | д.М.Левые | д.М.Правые | д.Микелевщина | д.Б.Рагозница | д. Пацевичи | д.Выгода | д.Пески | д.Струбница | д.Мижево | д.Белавичи | д.Зарудавье | д.Кульшичи | Д.Пилки | Д.Гудевичи | д.Радевичи | д.Дубляны | д.Хартица / д.Неман | д.Дубно | д.Заполье | д.Сухиничи | д.Сарочицы | д.Лунно /лесничество | д.Глядовичи | д.Стрельцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |
| Запах при 200 С | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Привкус | баллы | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 1 | 2 |
| Цветность | баллы | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5/10 | 5 | 10 |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,65 | 1,10 | 0,77 | 1,35 | <0,58 | 1,44 | 2,70 | 1,42 | 0,72 | 1,90 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 3,00 | <0,58 | 2,25 | 2,60 | 0,70 | <0,58 | <0,58 | 3,30 | <0,58 | 0,84 | 1,0 | 0,90 | 3,42 | <0,58 | 3,85 | 0,8/1,9 | 0,74 | 2,90 |
| Обобщённые показатели |
| Водород-ный пока-затель рН | рН едини-цы | 6-9 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,5/7,7 | 7,6 | 7,4 |
| Жёсткость общая | Ммоль/дм3 | 7,0 | 4,8 | 4,7 | 6,0 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 5,3 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 4,8 | 5,5 | 5,1 | 4,6 | 5,0 | 3,6 | 4,4 | 3,2 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 4,9 | 4,6 | 5,0 | 6,2 | 8,5 | 6,0 | 4,7/5,0 | 4,8 | 5,2 |
| Окисля-емость перманга-натная | МгО/ дм2 | 5,0 | 0,9 | 1,44 | 2,30 | 1,92 | 1,44 | 1,92 | 4,30 | 1,05 | 0,84 | 1,82 | 2,24 | 1,81 | 1,75 | 2,65 | 1,20 | 2,10 | 2,24 | 1,35 | 0,74 | 1,20 | 2,00 | 1,85 | 2,12 | 1,0 | 1,85 | 2,45 | 1,23 | 2,74 | 1,9/2,3 | 2,0 | 2,95 |
| Общая минерали-зация | Мг/дм3 | 1000 | 330 | 362 | 340 | 290 | 280 | 300 | 365 | 318 | 365 | 370 | 400 | 350 | 320 | 380 | 320 | 312 | 340 | 330 | 325 | 335 | 324 | 335 | 307 | 356 | 370 | 340 | 510 | 378 | 320/380 | 318 | 330 |
| Показатели химического состава воды |
| Аммиак и ионы аммония | Мг/дм3 | 2,0 | 0,35 | 0,67 | 0,71 | 0,24 | <0,1 | <0,1 | 0,99 | <0,1 | <0,1 | 0,44 | 0,27 | <0,1 | <0,1 | 0,55 | <0,1 | 0,32 | <0,1 | <0,1 | 0,17 | <0,1 | 0,85 | <0,1 | <0,1 | 0,4 | 0,67 | 0,99 | 0,19 | 0,79 | 0,27/0,45 | 0,13 | 0,072 |
| Нитриты | Мг/дм3 | 3,0 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,052 | 0,08 | 0,02 | <0,002 | <0,002 | 0,01 | <0,002 | 0,08 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,12 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,021 | 0,18 | 0,024 | <0,002/0,06 | 0,022 | 0,05 |
| Нитраты | Мг/дм3 | 45,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,89 | 23,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 5,51 | 38,6 | <0,1 | 8,70 | <0,1 | <0,1 | 33,0 | <0,1 | 35,1 | 2,00 | <0,1 | 14,5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 32,4 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Хлориды | Мг/дм3 | 350 | 17,0 | 24,0 | 4,5 | 50,0 | 30,0 | 16,0 | 11,5 | 10,0 | 25,0 | 5,00 | 5,50 | 7,00 | 34,5 | 20,0 | 10,5 | 6,00 | 19,0 | 25,0 | 14,5 | 22,5 | 20,0 | 20,8 | 22,5 | 21,0 | 7,50 | 16,5 | 110,0 | 22,5 | 9,5/12 | 8,00 | 15,0 |
| Сульфаты | Мг/дм3 | 500 | 13,1 | 10,9 | <2,0 | 9,58 | 18,5 | 38,3 | 4,38 | <2,0 | 25,6 | 7,22 | 8,72 | 7,41 | 20,7 | 18,0 | 9,85 | 21,9 | 6,35 | 26,8 | 18,8 | 14,2 | 5,55 | 37,7 | 42,5 | <2,0 | 4,14 | 4,36 | 21,2 | 14,6 | 21/42 | 15,4 | <2,0 |
| Железо общее | Мг/дм3 | 0,3 | 0,11 | 0,28 | 0,15 | 0,81 | <0,1 | 1,09 | 1,85 | 0,70 | 0,25 | 1,52 | 0,26 | 0,14 | 0,26 | 0,28 | 0,24 | 1,75 | 2,00 | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,28 | 0,16 | 0,25 | 0,22 | 0,28 | 1,90 | 0,14 | 2,80 | 0,24/1,6 | 0,24 | 2,35 |
| Медь | Мг/дм3 | 1,0 | <0,02 | <0,08 | 0,17 | 0,13 | 0,02 | 0,04 | 0,24 | 0,09 | 0,07 | 0,23 | 0,13 | <0,02 | <0,02 | 0,40 | <0,02 | 0,08 | 0,04 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,06 | 0,94 | 0,49 | 0,20 | 0,56 | 0,16/0,13 | 0,74 | 0,25 |
| Марганец | Мг/дм3 | 0,1 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,081 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,040 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,055 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,048 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Свинец | Мг/дм3 | 0,03 | 0,002 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | <0,001 | 0,002 | 0,003 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,003 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Цинк | Мг/дм3 | 5,0 | 0,019 | 0,045 | 0,032 | 0,031 | 0,047 | 0,049 | 0,017 | 0,024 | 0,020 | 0,019 | 0,019 | 0,017 | 0,020 | 0,017 | 0,026 | 0,023 | 0,025 | 0,024 | 0,042 | 0,042 | 0,070 | 0,022 | 0,034 | 0,048 | 0,081 | 0,039 | 0,03 | 0,041 | 0,044/0,045 | 0,031 | 0,032 |
| Линдан | Мг/дм3 | 0,002 | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 2,4-4 | Мг/дм3 | 0,03 | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Радиометрические показатели |
| Обьёмная актив-ность Цезий-137 | Бк/л | 10,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 | Менее 3,0 |
| Общая альфа- активность | Бк/л | 0,1 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0 | 0,02 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 /0 | 0,01 | 0 |
| Общая бета-активность | Бк/л | 1,0 | 0,5 | 0,03 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,085 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0 | 0,04 | 0 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,05 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 /0 | 0,03 | 0 |
| Микробиологические показатели |
| Общие колифор-ные бактерии | Число бакте-рий в 100см3 | Отсутствие в 300 см3 | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Общие термото-лерантные колифор-ные бактерии | Число бакте-рий в 100см3 | Отсутствие в 300 см3 | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Общее микробное число | Число образующих колоний бактерий в 1см3 | Не бо-лее 50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 /3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 /3 | 2 | 4 |